悬挂式超细干粉灭火器技术参数及安装要求

# 一 、悬挂式超细干粉灭火器概述

FZX-ACT4/1.2-XADK贮压悬挂式超细干粉灭火装置（以下简称灭火装置），是一种高效环保型新一代消防产品。其充装的 ABC 超细干粉灭火剂无毒、无污染、不破坏大气臭氧 层， 对保护物无腐蚀，对人体皮肤和呼吸道无刺激，喷发后容易清理， 不会造成二次伤害。

超细干粉灭火剂灭火迅速，灭火效率高， 是一种哈龙灭火剂的理想替代品。

1、结构简单、性能可靠、安装方便、占用空间小、施工周期短。

2、具有手动启动和具有专利技术的自动启动功能。

3、该产品可以在非封闭空间实现局部保护， 即可单体安装局部应用， 又可组合安装联

动实现全淹没应用或分区应用。

4、与气体、细水雾相比系统大大简化，施工简单，造价便宜。

# 二、型号编制方法

F  Z  × ×  × / ×- ×

厂家自定义

贮压式压力值，MPa

干粉质量， kg

灭火剂组成（ABC 干粉表示为 A,BC 干粉表示为 B）

灭火装置的安装方式（悬挂式表示为 X）

灭火装置

超细干粉

# 三、装置的灭火机理

干粉灭火剂主要通过在加压氮气作用下喷出的粉雾与火焰接触、混合时发生的物理、化 学作用灭火。一是超细干粉中的无机盐的挥发性分解物，与燃烧过程中燃料所产生的自由基 或活性基团发生化学抑制和副催化作用，使燃烧的链反应中断而灭火；二是超细干粉的粉末 落在可燃物表面外， 发生化学反应， 并在高温作用下形成一层玻璃状覆盖层，从而隔绝氧，

进而窒息灭火。另外，还有部分稀释氧和冷却作用。

灭火化学反应方程式：NaOH+AlCl3+3NaHCO3====Al(OH)3 ↓+3CO2 ↑+3NaCl。

由于超细干粉粒径小、流动性好、能在空气中悬浮一定的时间， 因此既能应用于

相对封闭的空间全淹没自动灭火，也可以应用于开放场所局部保护自动灭火。

# 四、装置主要性能参数

1.灭火剂： ABC 超细干粉灭火剂；

2.驱动气体：氮气；

3.公称压力：1.2MPa；

4.灭火装置规格：0.5kg,2kg,3.0kg,5.0kg；

5.灭火能力：灭 B、C 类火效能: ≤150g/m3，

灭 A 类火效能: ≤150g/m3；

6.工作电压：DC24V；

7.最小启动电流：500mA；

8.感温玻璃球公称动作温度： 68℃。其它温度等级需要特别订货。

# 五、装置的适用范围

1、扑救 A 类火灾： 如棉、木、麻、纸、橡胶、塑料、烟草等可燃固体火灾。

2、扑救 B 类火灾： 如原油、柴油、汽油、有机溶剂等可燃液体、可熔化固体火灾。

3、扑救 C 类火灾： 如可切断气源的煤气、天然气、乙炔等可燃气体火灾。

4、扑救如机房、变电站、电缆隧道、电缆井沟等场所带电设备火灾。

# 六、装置的组成和工作原理

FZXA 系列贮压悬挂式超细干粉灭火装置主要由粉罐、喷头、压力指示器、感温玻璃球、 启动装置、吊环等组成。粉罐内充装 ABC 超细干粉灭火剂，驱动气体为氮气。灭火装置组成 的灭火系统的工作原理如图 1 和图 2 所示，当启动装置接入 DC24V 电源，即可启动灭火装置。

如果使用启动模块，启动模块的接线图如图 3 所示，一个启动模块最多可启动 4 个灭火装置。

图 1 单具灭火装置工作控制原理图                      图 2 多具灭火装置工作控制原理图

当火灾报警系统确认火灾后，给启动模块一个启动灭火装置的启动信号，启动模块得到 指令后，给灭火装置一个启动电流。包裹在灭火装置喷嘴玻璃球外的启动装置启动，玻璃球 破裂，失去对喷嘴堵头的支撑作用，压缩氮气裹挟着超细干粉，冲开堵头，将超细干粉均匀

地喷洒在保护空间内。

24V 、G：接 DC24V 电源；

K1 、K2：接输出模块无源常开输出；

C1 、C2：接灭火装置启动装置的信号线；

X1 、X2：启动后无源反馈输出信号接点，常开。

图 3    启动模块接线端子图

如果保护空间的温度上升到玻璃球的动作温度，玻璃球内感温液体膨胀，玻璃球破碎，

同样可以起到将超细感温喷洒到保护空间的作用。

# 七、装置的操作程序

该装置的操作简单、可靠，设有自动、手动操作两种启动方式。

自动启动：火灾时，火灾报警控制系统探测到火情，经报警灭火控制器确认并发 出灭火指令给模块， 输入输出模块动作接通启动模块，灭火装置上的启动装置接通电 流，致使玻璃球感温元件受热膨胀破裂，开启喷头喷放灭火剂灭火。输入输出模块将

启动信号反馈给火灾报警控制系统。

手动启动： 当灭火系统处于手动控制状态，火灾发生时， 手动启动火灾报警控制器上 的手动启动按钮，输入输出模块动作接通启动模块，灭火装置上的启动装置接通电流， 致使玻璃球感温元件受热膨胀破裂， 输入输出模块将启动信号反馈给火灾报警控制系

统。

温控启动： 当保护空间的温度上升到玻璃球的动作温度， 玻璃球内感温液体膨胀， 玻

璃球破碎， 开启喷头喷放灭火剂灭火。

# 八、 装置的设计与安装

灭火装置既可适用于全淹没灭火，也可适用于局部应用灭火，设计使用超细干粉灭 火装置时应参考 GB5034《干粉灭火系统设计规范》。 全淹没灭火时， 应根据保护空间或保 护对象的状况、大小进行计算，选择适宜规格的灭火装置，均布悬挂在保护区上方；局部应 用灭火时，应根据保护对象的大小选择适宜规格的灭火装置，悬挂在保护对象上方，确保灭

火装置喷射时灭火剂能覆盖保护物。

超细干粉灭火装置的安装前应开箱检查配件清单、使用说明书是否齐全，灭火装置是否 完好，压力表示值是否在绿区范围，如有异常， 禁止使用。电启动方式的灭火装置应用万用

表 200Ω电阻档测量灭火装置启动线之间的电阻值，电阻值应为 1Ω——5Ω之间，否则不能

安装。

灭火装置的安装方式如下：

1)吊环安装：将 1 个带钩的膨胀螺钉（M12）固定在保护区上方的混凝预制板上，再将 装箱中吊环拧紧在灭火装置上部，吊环钩在膨胀螺钉弯钩处，插上定位销。启动模块可以挂

在就近的墙壁或天花板上。如图 4 所示。

2）固定支架安装： 用 2 个膨胀螺钉(M10) 将固定支架固定在保护区上方的混凝预制板 上， 将灭火装置上部吊环座旋入固定板下方的螺杆（M12），深度不小于 15mm，装置安装应

牢固， 得松动。启动模块可以安装在固定支架上。如图 5 所示。

订货时应注明吊装方式， 无特别说明是吊环安装。

吊环

支架

启动模块

开口销

灭火剂储罐

灭火剂储罐

喷头

喷头

图 4 吊环式安装                              图 5 支架式安装

九、施工安装专业要求

1、具有有效的营业执照，具备消防工程施工相关资质；

2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3、涉及登高作业需要登高证

特别提醒：在系统联调之前，不得把超细干粉灭火装置接入系统，而应以其它负载替

代灭火装置接入系统来联调！系统联动检测合格之后方可接入灭火装置。

十、售后服务要求

干粉装置安装完工后，在正常情况下质保期为 12 个月，保质期内公司对产品实行三包服务。